## List1
Tabulka 1: Porovnání vybraných ukazatelů ve vodě s limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Ukazatel | Jednotka | Vyhláška č. 252/2004 Sb. | Úřad - kohoutek | Lesní studánka
|  |  | 2017-10-12 | 2017-10-12
Amonné ionty | mg/l | 0.5 | <0,050 | <0,050
CHSK-Mn | mg/l | 3 | 3.98 | <0,500
Chloridy | mg/l | 100 | 14.2 | 3.76
Dusičnany | mg/l | 50 | 7.73 | 8.29
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,100 | <0,100
KNK 4,5 | mmol/l | - | 1.05 | 0.55
ZNK 8,3 | mmol/l | - | 0.2 | 0.35
pH |  | 6,5 - 9,5 | 7.43 | 6.25
Sírany | mg/l | 250 | 32.1 | 34
Konduktivita | mS/m | 125 | 22.3 | 14.4
Fosforečnany | mg/l | - | <0,050 | 0.08
CO2 agresivní | mg/l | - | 8.1 | 15.4
Hydrogenuhličitany | mg/l | - | 64.1 | 33.6
CO2 volný | mg/l | - | 8.8 | 15.4
Uhličitany | mg/l | - | 0 | 0
Barva |  | - | žlutá | bez
Sediment |  | přijatelná | bez | bez
Pach |  | přijatelná | bez | bez
CHSK-Cr | mg/l | - | 16 | 10
Draslík rozpuštěný | mg/l | - | 1.7 | 0.81
Hořčík rozpuštěný | mg/l | *min. 10 | 3.1 | 3.1
Mangan rozpuštěný | mg/l | **0,050 | 0.068 | <0,005
Oxid křemičitý rozpuštěný | mg/l | - | 12.8 | 15.4
Sodík rozpuštěný | mg/l | 200 | 8.44 | 5.88
Vápník rozpuštěný | mg/l | *min. 30 | 23.1 | 11.4
Vápník a hořčík | mmol/l | *2,0 - 3,5 | 0.7 | 0.41
Železo rozpuštěné | mg/l | 0.2 | 0.092 | <0,010
* - Platí jako minimální hodnota v případě uvedeném v § 3 odst. 1. Pro všechny vody platí, že tam, kde je to možné, by se mělo usilovat o dosažení doporučené hodnoty
** - V případech, kdy vyšší hodnoty manganu ve zsdroji surové vody jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty manganu až do 0,10 mg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody
Tabulka 2: Porovnání vybraných ukazatelů ve vodě s limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Ukazatel | Jednotka | Vyhláška č. 252/2004 Sb. | Úřad - kohoutek | Lesní studánka
|  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18
Clostridium perfringens | KTJ/100 ml | 0 | 0 | 0
Intestinální enterokoky | KTJ/100 ml | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100 ml | 0 | 0 | 0
Koliformní bakterie | KTJ/100 ml | 0 | 0 | >201
Mikroskop. Obraz - abioseston | % | 10 | 1 | 1
MO - počet organismů | jedinci/ml | 50 | 0 | 0
Živé organismy | jedinci/ml | 0 | 0 | 0
Počty kolonií při 22°C | KTJ/ml | 20 | 33 | 55
Počty kolonií při 36°C | KTJ/ml | 40 | 24 | 16